# МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

## МР.АКПм-52.00.00.000 ПЗ

## Група АКПм-24-2

#### Денис Пицик

2025

Міністерство освіти і науки України

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Факультет автоматизації та енергетики

Кафедра автоматизаці та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Пицик Денис Ярославович

(прізвище, ім’я, по батькові)

| УДК | 681.5 |
| --- | --- |
|  | (індекс) |

# МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПАРИ КОТЛОАГРЕГАТОМ ЯК СКЛАДНИМ ОБ’ЄКТОМ КЕРУВАННЯ

(назва роботи)

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

(назва освітньої програми)

174 - Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка

(шифр і назва спеціальності)

Здобувач освітнього ступеня

АКПм-24-2 Д.Я. Пицик

(шифр групи) (підпис) (дата) (ініціали та прізвище)

Науковий керівник

доцент, к.т.н. І.І. Чигур

(науковий ступінь, вчене звання) (підпис) (дата) (ініціали та прізвище)

Допущено до захисту Завідувач кафедри

доцент, к.т.н. А.І. Лагойда

(посада) (підпис) (дата) (ініціали та прізвище)

Рецензент

доцент, к.т.н. Л.Я. Чигур

(посада) (підпис) (дата) (ініціали та прізвище)

Консультант з нормоконтролю

асистент Л.І. Лагойда

(посада) (підпис) (дата) (ініціали та прізвище)

Робота містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

Івано-Франківськ – 2025

| Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (повне найменування закладу вищої освіти) |  |  |  |
| Факультет | автоматизації та енергетики |  |  |
| Кафедра | автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій |  |  |
| Освітній рівень |  |  | другий (магістерський) |
| Спеціальність |  | 174 - Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та |  |
|  |  | (шифр і назва) |  |
|  |  | робототехніка |  |

ЗАТВЕРДЖУЮ

# Завідувач кафедри      АКІТ    .

.                              (А.І. Лагойда)

«       » ____________ 20     року

З  а  в  д  а  н  н  я

на магістерську роботу СТУДЕНТОВІ

| Пицик Денис Ярославович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (прізвище, ім’я, по батькові) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Тема роботи |  | Автоматизація процесу виробництва пари котлоагрегатом як |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| складним об’єктом керування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| керівник роботи |  |  | Чигур Ігор Іванович доцент, канд. техн. наук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затверджені наказом закладу вищої освіти від |  |  |  |  |  | « | 10 | » | листопада | 20 | 25 | року № | 699/7 |  |
| 2. Строк подання студентом роботи |  |  |  |  | 08.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Вихідні дані до роботи |  |  |  | Матеріали практик, науково-технічні журнали, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| довідники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| розробити) | 1. Аналіз генерування пари як складного технологічного процесу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Аналіз сучасних підходів до автоматизації котлоагрегатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Синтез системи автоматичного керування котлоагрегатом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Розроблення динамічного коректора системи керування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| не передбачено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Консультанти розділів роботи

| Розділ | ## Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |

| 7. Дата видачі завдання | 30.10.2024 |
| --- | --- |

### КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| № з/п | Назва етапів магістерської роботи | Термін виконання етапів роботи | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аналіз процесу генерування пари як складного технологічного процесу | 10.12.2024 |  |
| 2. | Аналіз сучасних підходів до автоматизації котлоагрегатів | 10.03.2025 |  |
| 3. | Синтез системи автоматичного керування котлоагрегатом | 10.08.2025 |  |
| 4. | Розроблення динамічного коректора системи керування | 10.11.2025 |  |

| Студент |  |  | Пицик Д.Я. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали) |

| Керівник роботи |  |  | Чигур І.І. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали) |

АНОТАЦІЯ

Магістерська робота: 58 ст., 26 рис., 4 табл., 12 джерел.

Тема: «Автоматизація процесу виробництва пари котлоагрегатом як складним об’єктом керування»

Об’єкт дослідження: Процес виробництва пари котлоагрегатом як складний інерційний об'єкт керування, що функціонує в умовах взаємозалежних змінних та зовнішніх збурень.

Мета роботи: Розробка, теоретичне обґрунтування та дослідження високоефективної, стійкої та робастної системи автоматичного керування процесом виробництва пари котлоагрегатом на основі застосування динамічного коректора.

Методи дослідження: системний аналіз, теорія автоматичного керування, частотні методи аналізу.

Результати магістерської роботи: На основі проведених теоретичних досліджень, розроблено адекватну математичну модель котлоагрегату як багатозв'язного та інерційного об'єкта керування. Ця модель, яка відображає динамічні взаємозв'язки між ключовими параметрами, стала надійною основою для подальшого синтезу регуляторів. Обґрунтовано вибір каскадної структури АСК, оптимальної для керування об'єктами з внутрішніми та зовнішніми збуреннями. Також було обґрунтовано доцільність застосування динамічного коректора як ефективної альтернативи D-складовій у зашумлених промислових системах, що дозволяє уникнути внесення додаткової інерційності.

Висновок: Розроблено та досліджено високоефективну каскадну систему автоматичного керування процесом виробництва пари котлоагрегатом. Шляхом інтеграції динамічного коректора було досягнуто вирішення ключового протиріччя між швидкодією та стійкістю.

Ключові слова: КОТЛОАГРЕГАТ, ДИНАМІКА, РЕГУЛЯТОР, РОБАСТНІСТЬ, АВТОМАТИЗАЦІЯ

ANNOTATION

Master's thesis: 58 p., 26 fig., 4 tables, 12 sources.

Topic: "Automation of the process of steam production by a boiler unit as a complex control object"

Object of research: The process of steam production by a boiler unit as a complex inertial control object, operating under conditions of interdependent variables and external disturbances.

Purpose of work: Development, theoretical substantiation and research of a highly efficient, stable and robust system of automatic control of the process of steam production by a boiler unit based on the use of a dynamic corrector.

Research methods: system analysis, theory of automatic control, frequency analysis methods.

Results of master's thesis: Based on the theoretical research, an adequate mathematical model of a boiler unit as a multi-connected and inertial control object was developed. This model, which reflects the dynamic relationships between key parameters, has become a reliable basis for further synthesis of regulators. The choice of the cascade structure of the ASC, optimal for controlling objects with internal and external disturbances, was substantiated. The feasibility of using a dynamic corrector as an effective alternative to the D-component in noisy industrial systems was also substantiated, which allows avoiding the introduction of additional inertia.

Conclusion: A highly efficient cascade system for automatic control of the steam production process by a boiler unit was developed and investigated. By integrating a dynamic corrector, a solution to the key contradiction between speed and stability was achieved.

Keywords: BOILER UNIT, DYNAMICS, REGULATOR, ROBUSTNESS, AUTOMATION

ЗМІСТ

| ВСТУП ................................................................................................................... | 8 |
| --- | --- |
| РОЗДІЛ 1 |  |
| ## АНАЛІЗ ГЕНЕРУВАННЯ ПАРИ ЯК СКЛАДНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ...................................................................... | 12 |
| ### 1.1. Призначення парогенераторної установки та особливості її функціонування....................................................................................................... | 12 |
| ### 1.2. Конструкція та експлуатаційні характеристики котельного агрегату........ | 14 |
| ## 1.3. Технічні характеристики основного технологічного устаткування............ | 16 |
| ## 1.4. Вибір параметрів контролю і керування в котлоагрегаті............................. | 18 |
| Висновки до розділу 1............................................................................................. | 21 |
| РОЗДІЛ 2 |  |
| АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО АВТОМАТИЗАЦІЇ КОТЛОАГРЕГАТІВ............................................................................................. | 22 |
| # 2.1. Аналіз літературних джерел по підходах до автоматизації котлоагрегатів електростанцій............................................................................... | 22 |
| 2.2. Реалізація систем керування котлоагрегатами.............................................. | 23 |
| Висновки до розділу 2............................................................................................. | 26 |
| РОЗДІЛ 3 |  |
| СИНТЕЗ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ КОТЛОАГРЕГАТОМ........................................................................................... | 28 |
| 3.1. Ідентифікація керованого об’єкта.................................................................. | 28 |
| 3.2. Розрахунок каскадної системи керування..................................................... | 35 |
| 3.3. Розрахунок внутрішнього контуру керування............................................... | 39 |
| 3.4. Розрахунок зовнішнього контуру керування................................................. | 41 |
| Висновки до розділу 3............................................................................................. | 47 |

| РОЗДІЛ 4 |  |
| --- | --- |
| РОЗРОБЛЕННЯ ДИНАМІЧНОГО КОРЕКТОРА СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ...................................................................................................... | 48 |
| ### 4.1. Концептуальні засади застосування динамічного коректора................... | 48 |
| 4.2. Показники якості розроблених систем керування..................................... | 51 |
| 4.3. Дослідження розробленої системи на робастність...................................... | 52 |
| Висновки до розділу 4.......................................................................................... | 56 |
| ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ.................................................................................. | 57 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ....................................................... | 58 |

ВСТУП

Актуальність теми. На сьогоднішній день існує гостра потреба в оптимізації споживання дорогих енергоносіїв. Котлоагрегат є ключовим, але водночас складним, нелінійним, багатозв'язним та інерційним об'єктом керування. Це обумовлює необхідність впровадження високоточних автоматизованих систем керування (АСК). Тільки такі системи здатні підтримувати оптимальні режими роботи і забезпечувати максимальний коефіцієнт корисної дії (ККД), мінімізуючи втрати теплоти та гарантуючи економічне використання палива, повітря та води.

Високі вимоги до технологічного процесу вимагають підтримання стабільного тиску та температури пари з мінімальними відхиленнями, що є критично важливим для надійної роботи турбін та технологічного обладнання. Зміна навантаження котла або властивостей палива вимагає адаптивних та інтелектуальних алгоритмів керування, які є предметом сучасних досліджень і не можуть бути реалізовані застарілими методами.

Крім того, безпека експлуатації має першочергове значення. Автоматизація дозволяє миттєво реагувати на критичні зміни параметрів (наприклад, аварійне зниження рівня води) і вмикати захисні блокування, суттєво знижуючи ризик аварій. Системи моніторингу та діагностики, що є частиною автоматизації, покращують надійність завдяки ранньому виявленню несправностей.

Нарешті, актуальність теми підкреслюється екологічними викликами та тенденціями цифровізації. Оптимальне керування процесом горіння через точне регулювання співвідношення "паливо-повітря" призводить до зниження викидів шкідливих речовин, забезпечуючи відповідність жорстким екологічним стандартам. Впровадження АСК також є необхідним кроком до Індустрії 4.0, дозволяючи інтегрувати дані про роботу котла в загальні системи керування підприємством, відкриваючи можливості для застосування передових методів керування, таких як предиктивне керування (MPC) та нечітка логіка.

### Мета і завдання досліджень.

### Метою магістерської роботи є розробка та обґрунтування структури та алгоритмів функціонування сучасної автоматизованої системи керування (АСК) для процесу виробництва пари котлоагрегатом, що забезпечить підвищення його енергоефективності, надійності та екологічної безпеки в умовах змінного технологічного навантаження.

Об'єктом дослідження є технологічний процес виробництва пари в котлоагрегаті, який розглядається як складний, багатозв'язний та нелінійний об'єкт керування.

Предметом дослідження є принципи побудови, функціональна структура, математичні моделі та алгоритми функціонування автоматизованої системи керування (АСК), спрямовані на оптимізацію та стабілізацію процесу виробництва пари котлоагрегатом.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

- Провести аналіз об'єкта керування: Дослідити котлоагрегат як складний, нелінійний, багатозв'язний об'єкт. Визначити його статичні та динамічні характеристики, основні керуючі та регульовані параметри (тиск пари, температура пари, рівень води в барабані, співвідношення "паливо-повітря").

- Здійснити огляд існуючих систем керування: Проаналізувати сучасні технічні та алгоритмічні рішення для автоматизації котельного обладнання (традиційні ПІД-регулятори, каскадні системи, а також сучасні інтелектуальні методи — предиктивне керування (MPC), нечітка логіка).

- Розробити математичну модель: Створити адекватну математичну модель динаміки котлоагрегату, придатну для імітаційного моделювання та синтезу системи керування.

- Синтезувати алгоритми керування: Розробити вдосконалені алгоритми керування основними контурами (наприклад, контур тиску пари, контур рівня води) з урахуванням багатозв'язності об'єкта та його нелінійності. Особливу увагу приділити оптимізації процесу горіння для зниження викидів.

- Створити структурну схему АСК: Розробити функціональну та структурну схему автоматизованої системи керування, визначити необхідний комплекс технічних засобів (датчики, виконавчі механізми, промисловий контролер) та взаємодію її елементів.

- Провести імітаційне моделювання: Здійснити моделювання роботи розробленої АСК в різних режимах навантаження та при зовнішніх збуреннях. Оцінити якість перехідних процесів (час регулювання, перерегулювання, статична похибка) та ефективність роботи системи в цілому.

- Обґрунтувати практичну значущість: Надати рекомендації щодо впровадження розробленої АСК на реальному промисловому об'єкті та оцінити очікуваний економічний та екологічний ефект.

Методи досліджень: Системний підхід та теорія автоматичного керування (ТАК): Використання фундаментальних положень ТАК для аналізу котлоагрегату як багатозв'язного та інерційного об'єкта. Застосування методів синтезу регуляторів (частотних, кореневих) для забезпечення необхідної якості перехідних процесів та стійкості системи. Метод структурного аналізу: Дослідження функціональних зв'язків між окремими елементами котлоагрегату та їх впливу на загальну динаміку процесу виробництва пари, що необхідно для декомпозиції складної системи на керовані контури. Аналіз науково-технічної літератури: Огляд та систематизація існуючих наукових та інженерних рішень у галузі автоматизації теплоенергетичних об'єктів, а також

Новизна отриманих результатів. Удосконалена нелінійна динамічна модель. Розроблено модифіковану (або узагальнену) математичну модель котлоагрегату, яка більш точно враховує його нелінійні властивості та взаємний вплив (багатозв'язність) основних регульованих параметрів (тиск, температура, рівень води) у широкому діапазоні навантажень, особливо при перехідних режимах. Синтез інтегрованого регулятора: Вперше для даного типу котлоагрегату синтезовано гібридний (або інтегрований) алгоритм керування, який поєднує класичні регулятори (для стабілізації) з елементами сучасного інтелектуального або предиктивного керування (MPC).

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 	Тематика магістерської роботи відповідає Закону України «Пропріоритетні напрямки розвитку науки і техніки», зокрема, п. 6 статті 7 «Нові технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі».

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що впровадження розроблених оптимізаційних алгоритмів керування процесом горіння дозволить підтримувати оптимальне співвідношення "паливо-повітря" з високою точністю, що гарантує зменшення втрат теплоти з відхідними газами і забезпечує підвищення енергоефективності котлоагрегату. Це прямо призведе до зменшення питомих витрат палива на виробництво одиниці пари, забезпечуючи значну економію енергоресурсів та зниження собівартості кінцевого продукту. Застосування гібридних або предиктивних регуляторів забезпечить вищу якість перехідних процесів, зменшуючи час регулювання та перерегулювання ключових параметрів (тиск пари, рівень води) при змінах навантаження. Це покращить надійність роботи всього технологічного обладнання, що є споживачем пари, і подовжить його експлуатаційний ресурс.

Структура та обсяг магістерської роботи. Магістерська робота складається із вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, переліку використаних джерел. Робота виконана на 58 сторінках друкованого тексту, містить 26 рисунків та список використаних джерел з 12 найменувань.

РОЗДІЛ 1

АНАЛІЗ ГЕНЕРУВАННЯ ПАРИ ЯК СКЛАДНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

1.1. Призначення парогенераторної установки та особливості її функціонування

Котельний агрегат є ключовим елементом теплової енергетики, призначеним для перетворення хімічної енергії палива на теплову енергію пари. Її конструкція включає паливний тракт (топковий пристрій) для спалювання пального, теплообмінні поверхні (радіаційні та конвективні) для передачі енергії робочому тілу, а також тягодуттєві механізми, які забезпечують подачу окислювача (повітря) до зони горіння та відведення продуктів згоряння (димових газів). Крім того, функціонування системи підтримується допоміжним обладнанням та комплексними засобами контролю і автоматизованого керування технологічними режимами.

Енергетичні парогенератори, що експлуатуються на електростанціях, характеризуються значною встановленою потужністю. Вони продукують перегріту пару з високими параметрами, які можуть сягати температури до 650 0С та тиску вище критичного. Основні експлуатаційні характеристики котлоагрегату — це його паропродуктивність та параметри робочого тіла (тиск і температура). Паропродуктивність є масовою витратою пари, яку установка генерує за одиницю часу (вимірюється у тоннах або кілограмах на годину).

Важливою динамічною особливістю котлоагрегату, яка суттєво ускладнює його автоматизацію, є його значна інерційність і транспортне запізнення. Наприклад, збільшення подачі палива призводить до помітного зростання температури на виході лише через значний проміжок часу. Це вимагає застосування складних регуляторів, здатних передбачати розвиток процесу.

Процес генерування пари в паровому котлі відбувається за умови постійного тиску і при безперервному обміні теплотою між продуктами згоряння та водою. Цей процес традиційно поділяється на три основні фази: прогрівання живильної води до температури насичення, безпосереднє пароутворення (перехід у насичену пару) та кінцеве перегрівання пари до заданої робочої температури (наприклад, 560 0С).

Вода, що надходить у систему (як правило, через барабан до поверхонь нагріву), попередньо проходить підігрів у водяному економайзері. Для перетворення одного кілограма живильної води на киплячу, їй необхідно передати кількість теплової енергії, що відповідає різниці між ентальпією киплячої води та ентальпією води в економайзері. Для повного перетворення киплячої води на суху насичену пару потрібна додаткова енергія, що еквівалентна прихованій теплоті пароутворення. Нарешті, для досягнення цільової температури перегрітої пари, суха насичена пара потребує додаткового надходження теплоти, що дорівнює різниці між кінцевою ентальпією перегрітої пари та ентальпією насиченої пари.

Функціонування парового котла відбувається в умовах фіксованого робочого тиску, рівень якого може значно відрізнятися для різних типів парогенераторів. У зв'язку з цим, критично важливим є розуміння залежності термодинамічних властивостей (ентальпії киплячої води, прихованої теплоти пароутворення, ентальпії насиченої та перегрітої пари) від робочого тиску. При підвищенні тиску до критичного значення ентальпія киплячої води неухильно зростає, тоді як прихована теплота пароутворення безперервно знижується, досягаючи нуля в критичній точці. Ця властивість вказує на можливість зменшення площі поверхонь, призначених для фазового переходу (пароутворення), при високих тисках. Слід зазначити, що ентальпія сухої насиченої пари спочатку зростає зі збільшенням тиску до рівня приблизно 3.4 МПа, а потім починає спадати. Це свідчить про технічну недоцільність необґрунтованого підвищення тиску понад 3.4 МПа у процесах, націлених виключно на виробництво насиченої пари.

1.2. Конструкція та експлуатаційні характеристики котельного агрегату

Котельна установка типу ТП-100 спроектована для генерації пари високого тиску і призначена для тривалої, надійної та економічної експлуатації з використанням різних видів палива: вугільного пилу, мазуту або природного газу, що спалюються факельним способом.

Котлоагрегат ТП-100 є однобарабанним котлом із природною циркуляцією, оснащеним системою рідкого шлаковидалення. Конструктивно він виконаний за Т-подібною схемою, характерною ознакою якої є двостороннє відведення димових газів з топочної камери та розподіл конвективних теплообмінних поверхонь у двох окремих газоходах (рис.1).

Рис. 1.1. Технологічна схема котлоагрегата ТП-1

Живильна вода є основним робочим тілом, що подається до котлоагрегату для компенсації обсягу води, що перетворилася на пару. Найкращою сировиною для живлення парогенераторів вважається конденсат пари, оскільки він містить мінімальну кількість розчинених домішок та забруднюючих речовин.

Перед подачею в котел сира вода піддається обов'язковій попередній обробці (водопідготовці) з метою забезпечення її відповідності технологічним стандартам. Якість живильної води оцінюється за низкою ключових показників, які можуть вплинути на надійність та економічність роботи котла. До цих показників належать:

- Сухий залишок та загальний солевміст;

- Твердість (концентрація іонів кальцію та магнію);

- Лужність;

- Вміст кремнієвої кислоти;

- Концентрація іонів водню (H+) (показник pH);

- Вміст корозійно-активних газів (наприклад, кисню та вуглекислого газу).

Нормативні вимоги до якості живильної води, яких необхідно дотримуватися для уникнення відкладень і корозії, зазвичай регламентуються у відповідних документах.

Пара, що генерується в котлі, повинна бути максимально чистою. Це критично важливо для запобігання утворенню накипу та відкладень на внутрішніх поверхнях труб пароперегрівача, а також на лопатках турбін та інших теплообмінних апаратах.

Якість виробленої пари безпосередньо залежить від її вологості та концентрації домішок, що перейшли з котлової води (так званий "виніс солей"). Волога пара характеризується рівнем вологості та вмістом солей, розчинених у краплинній фазі. Якість як насиченої, так і перегрітої пари має відповідати суворим галузевим нормам.

Топочна камера (3) розташована в центральній частині котла, тоді як конвективні поверхні нагріву (хвостові) та регулююча ступінь проміжного пароперегрівача (1) розміщені у чотирьох вертикальних шахтах — по дві зліва і справа від топки. У кожній із цих шахт димові гази послідовно проходять через трубчатий повітропідігрівач (11), водяний економайзер (12) та регенеративний (обертовий) повітропідігрівач (10).

Опускні шахти з’єднані з топковою камерою перехідними газоходами, де розміщуються поверхні нагріву первинного (6) та вторинного (7) пароперегрівачів.

Для забезпечення режиму рідкого шлаковидалення застосовується спеціальний запалювальний пояс, який покриває схили холодної воронки та нижню частину стін топочної камери. У центрі підлоги кожної напівтопки передбачена льотка (з розмірами 0.771.04 м) для виведення рідкого шлаку до шлакоприймача.

Робота котла розпочинається із заповнення його водного тракту. Попередньо підігріта живильна вода надходить по трубопроводу (9) до водяного економайзера (12), де її температура підвищується до 350 0C. Далі вода спрямовується до барабана котла (2). Із барабана через опускні труби вода подається до екранних труб (13), які футерують стіни топкової камери (3). У цих екранах вода частково перетворюється на пару за рахунок інтенсивного випромінювання теплоти від факела палива та гарячих димових газів. Пароводяна суміш повертається до барабана, де відбувається сепарація (відділення) пари від води.

Отримана насичена пара послідовно проходить через систему пароперегрівачів: проміжний пароперегрівач (1), первинний пароперегрівач (6) і вторинний пароперегрівач (7). Тут пара перегрівається до необхідної робочої температури (наприклад, 550 0C) за рахунок теплоти димових газів і після цього подається до споживача (наприклад, до турбіни).

Ключовим функціональним елементом установки є топка (3). Паливо (5) подається до неї з бункера. Повітря, необхідне для якісного горіння, попередньо підігрівається у регенеративному (10) та трубчатому (11) повітропідігрівачах, а потім подається безпосередньо в топку котла (3).

1.3. Технічні характеристики основного технологічного устаткування

Топочна камера має чітку призматичну конфігурацію і розділена по глибині на дві ідентичні напівтопки за допомогою вертикального двохсвітного екрана. Загальний робочий об'єм топочної камери становить 3772м3. Стіни камери повністю покриті екранними трубами з розмірами (616)10-3м (матеріал: сталь 20), розташованими з кроком 0.65 м. Двохсвітний екран виконаний з труб аналогічного діаметра і з таким же кроком. Стеля топочної камери має горизонтальне розташування і закрита трубами стельового пароперегрівача. Для забезпечення конструктивної стійкості і обмеження зміщення труб фронтового, заднього та бокових екранів застосовуються спеціальні пояси жорсткості у вигляді опорних балок.

На бічних стінках топочної камери симетрично встановлено два ряди, що містять шістнадцять комбінованих пальників, призначених для спалювання пиловугільного палива та газу. Застосовуються два типи пальників: прямоточні та плоскофакельні. Горизонтальна відстань між пальниками становить 4.47 м, а від прилеглих стін топочної камери — 2.45 м. Конструкція пальника являє собою призматичний корпус з металевого листа товщиною 0.085 м з габаритними розмірами (21721340941)10-3м. Всередині пальник обладнаний трубою діаметром 0.387 м для подачі паливно-повітряної суміші.

Котельний агрегат оснащений єдиним зварним барабаном з внутрішнім діаметром 1,85м. З обох торців до циліндричної частини приварені штамповані днища (матеріал: сталь 16 ГНМ). Товщина стінки циліндричної частини барабана становить 0.095 м, а його повна довжина —2.28 м. Барабан обладнано водовказівними колонками (по одній у кожному відсіку). Середній робочий рівень води розташований на 1.25 м нижче геометричної осі барабана. Верхній та нижній допустимі граничні рівні відстоять від середнього рівня на 0,08 м. Усередині барабана для сепарації пари від води розміщено 72 циклони діаметром 0.355 м. Пароводяна суміш надходить до циклонів через вхідне вікно перетином (71231)10-3м. Живильна вода вводиться в барабан через 16 труб діаметром (10910)10-3м..

Верхні камери фронтового, заднього та двохсвітнього екранів розташовані на стелі котла, тоді як верхні камери бокових екранів знаходяться під вікнами виходу газів з топки (на відмітці 2.75 м). Всі екрани поділені на 27 окремих секцій (контурів).

У складі котлоагрегату функціонують два пароперегрівачі: первинний та вторинний. У первинному пароперегрівачі доводиться до робочих параметрів насичена пара, що надходить із барабана, після чого вона направляється до споживача двома паропроводами діаметром (32646)10-3м. Вторинний пароперегрівач призначений для перегріву пари, що повертається з турбіни.

Конструкція первинного пароперегрівача складається з п'яти основних ступенів: стельового, "холодного" конвективного, настінного радіаційного, ширмового та "гарячого" конвективного перегрівачів.

Вторинний пароперегрівач включає регулюючу, "холодну" конвективну та "гарячу" конвективну частини.

Система повітропідігріву котла інтегрована в конвективні шахти і поділена на дві ступені: верхню трубчату одноходову та нижню випускну регенеративну. Загальна площа "живого" перерізу для проходу димових газів становить 36 м2, а для проходу повітря — 41 м2.

На котельному агрегаті встановлено сталевий водяний економайзер некиплячого типу, розміщений у шахтах котла. Він включає чотири окремі блоки. Кожен блок складається з 62 подвійних горизонтальних змієвиків діаметром (253,5)10-3м  (матеріал: сталь 20). Поверхня економайзера функціонує в діапазоні температур димових газів від 392 0С до 398 0С. Розрахункове підвищення температури живильної води становить від 236 0С до 269 0С. Загальна площа нагріву економайзера складає 4152 м2.

1.4. Вибір параметрів контролю і керування в котлоагрегаті

Ефективність, надійність та безпечність роботи котлоагрегату електростанції значною мірою визначаються правильним вибором параметрів контролю і керування. Котлоагрегат як складний теплотехнічний об’єкт характеризується багатозв’язністю, значною інерційністю процесів та нелінійною залежністю між вхідними і вихідними величинами. Тому формування системи автоматичного керування повинно ґрунтуватися на ретельному аналізі технологічного процесу, вимог до якості регулювання та умов експлуатації обладнання.

Основними параметрами, що підлягають безперервному контролю, є тиск і температура пари, рівень води в барабані котла, витрати палива та повітря, а також склад продуктів згоряння (таблиця 1.1).

# Таблиця 1.1

# Основні параметри контролю і керування

| Параметр | Одиниці вимірювання | Межі коливання |
| --- | --- | --- |
| Температура перегрітої пари | 0С | 54610 |
| Рівень в барабані | м | 0,710,0075 |
| Розрідження в топці | кПа | 0,610,001 |
| Тиск повітря | кПа | 0,1521,1 |
| Витрата палива | м3с | 163 |
| Тиск перегрітої пари | кПа | 144 |
| Температура барабана котла | 0С | 305 |
| Витрата води | м3с | 42 |

Контроль тиску пари має вирішальне значення для стабільної роботи енергоблока та забезпечення необхідних параметрів на вході в турбіну. Підтримання заданого значення тиску здійснюється шляхом регулювання подачі палива, що безпосередньо впливає на теплову потужність котла. Температура перегрітої пари є критичним параметром з точки зору довговічності металу поверхонь нагріву та безпеки експлуатації, тому її контроль і керування виконуються з високою точністю, часто із застосуванням каскадних схем регулювання.

Рівень води в барабані котлоагрегату належить до найбільш відповідальних параметрів, оскільки його відхилення можуть призвести як до перегріву труб, так і до потрапляння вологи в пароперегрівач і турбіну. У системах автоматичного керування рівень води зазвичай регулюється за триімпульсною схемою з урахуванням витрати живильної води та пари, що дозволяє компенсувати вплив навантажувальних збурень. Такий підхід широко описаний у технічній літературі як найбільш надійний для енергетичних котлів середньої та великої потужності.

Важливу роль у виборі параметрів керування відіграє регулювання співвідношення «паливо–повітря». Забезпечення оптимального коефіцієнта надлишку повітря дозволяє досягти повного згоряння палива, мінімізувати втрати з відхідними газами та знизити викиди шкідливих речовин. Для цього в системі автоматизації передбачають контроль витрат повітря і палива, а також вимірювання вмісту кисню, оксиду вуглецю або оксидів азоту у димових газах. На основі цих параметрів реалізуються алгоритми корекції режиму горіння.

Крім основних технологічних параметрів, у сучасних котлоагрегатах здійснюється контроль допоміжних величин, таких як температура живильної води, тиск у газо- і повітропроводах, розрідження в топці та температура димових газів за котлом. Ці параметри не завжди є безпосередніми керуючими змінними, однак їх контроль необхідний для діагностики стану обладнання, виявлення відхилень від нормального режиму та формування сигналів захисту.

Вибір керуючих впливів визначається можливістю оперативного і стабільного впливу на хід технологічного процесу. До основних керуючих органів котлоагрегату належать регулюючі клапани подачі палива і повітря, виконавчі механізми живильних насосів, засувки газоходів і димососів. Саме через ці елементи система автоматичного керування забезпечує підтримання заданих параметрів та компенсацію зовнішніх і внутрішніх збурень.

Таким чином, вибір параметрів контролю і керування в котлоагрегаті є комплексним завданням, що враховує технологічні особливості процесу горіння, вимоги до якості пари, умови безпечної експлуатації та критерії енергоефективності. Раціонально сформований перелік контрольованих і керованих параметрів створює основу для побудови ефективної системи автоматизації котлоагрегату електростанції.

Висновки до розділу 1

У першому розділі магістерської роботи було здійснено комплексний аналіз котлоагрегату як складного об’єкта керування, визначено його технологічні особливості та критичні вимоги до якості автоматизації.

Було встановлено, що котлоагрегат ТП-100 є потужною енергетичною установкою, що працює з високими параметрами пари і має значну інерційність та багатозв'язність, що суттєво ускладнює його автоматизацію. Жорсткі вимоги до стабільності тиску і температури пари та необхідність забезпечення безпеки експлуатації (особливо в контурі рівня води в барабані) підтверджують критичну важливість розробки ефективної системи керування.

Проведений аналіз технологічного обладнання (топки, барабана, пароперегрівачів, економайзера) дозволив деталізувати керуючі та регульовані параметри для основних контурів.

РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО АВТОМАТИЗАЦІЇ КОТЛОАГРЕГАТІВ

2.1. Аналіз літературних джерел по підходах до автоматизації котлоагрегатів електростанцій

Автоматизація котлоагрегатів електростанцій є одним із ключових напрямів розвитку сучасної енергетики, оскільки вона безпосередньо впливає на ефективність виробництва електричної та теплової енергії, рівень експлуатаційної надійності обладнання та екологічні показники енергоблоків. У науково-технічній літературі розглянуто широкий спектр підходів до автоматизації котлоагрегатів, що еволюціонували від класичних регуляторних схем до інтелектуальних систем керування з елементами прогнозування та машинного навчання.

Традиційні підходи до автоматизації базуються на застосуванні пропорційно-інтегральних та пропорційно-інтегрально-диференціальних регуляторів, які реалізуються у вигляді одноконтурних або каскадних систем керування. Такі рішення широко застосовуються для регулювання температури перегрітої пари, тиску в барабані котла, рівня води та співвідношення паливо–повітря. Їх основними перевагами є простота реалізації, висока надійність та зрозумілість налаштування. Разом з тим, літературні джерела відзначають обмежену ефективність класичних регуляторів у випадках значної нелінійності процесів, зміни теплотворної здатності палива та роботи котлоагрегатів у режимах частих змін навантаження.

Подальший розвиток автоматизації котлоагрегатів пов’язаний із впровадженням розподілених систем керування, які забезпечують ієрархічну структуру управління, резервування обчислювальних ресурсів, зручні засоби візуалізації та збору історичних даних. У наукових працях підкреслюється, що використання DCS дозволяє інтегрувати різні підсистеми котлоагрегату в єдиний інформаційно-керуючий простір, що спрощує експлуатацію та підвищує рівень автоматизації. Водночас зазначається, що ефективність таких систем значною мірою залежить від якості налаштування регуляторів та коректності алгоритмів взаємодії між окремими контурами керування.

Окрему групу досліджень становлять роботи, присвячені застосуванню розширених методів керування, зокрема прогнозуючого керування на основі моделей та адаптивних алгоритмів. Прогнозуюче керування дозволяє враховувати багатовимірний характер процесів у котлоагрегатах, наявність технологічних обмежень та інерційність системи. У літературі відзначається, що такі підходи демонструють кращу якість регулювання при змінних режимах роботи, однак потребують наявності адекватних математичних моделей і значних обчислювальних ресурсів.

З розвитком інформаційних технологій зростає інтерес до дано-орієнтованих методів автоматизації, які базуються на використанні статистичних методів аналізу даних та алгоритмів машинного навчання. У роботах цього напряму розглядається можливість створення так званих віртуальних датчиків для оцінювання параметрів, що безпосередньо не вимірюються, а також застосування інтелектуальних алгоритмів для оптимізації процесів спалювання палива. Разом з тим, автори наголошують на необхідності забезпечення надійності, інтерпретованості та стабільності таких систем у промислових умовах.

Аналіз літературних джерел свідчить, що найбільш перспективним напрямом є поєднання класичних методів регулювання з адаптивними та інтелектуальними алгоритмами в межах розподілених систем керування. Такий підхід дозволяє зберегти надійність і простоту традиційних рішень, одночасно підвищуючи ефективність та гнучкість керування котлоагрегатами електростанцій.

2.2. Реалізація систем керування котлоагрегатами

На сучасних парових котлоагрегатах (парогенераторах) висуваються підвищені (жорсткі) вимоги до точності підтримки заданого значення температури перегрітої пари.

Для цього параметра встановлені допустимі межі відхилення від номінального рівня:

- Для агрегатів із середніми параметрами пари: від +12 0С до -150С

- Для агрегатів із високими та підвищеними параметрами пари: від +5 0С до -10.

Зміна температури перегрітої пари здійснюється за допомогою трьох основних методів, що ґрунтуються на різних принципах: змішування, поверхневе охолодження та вплив на сприйняття тепла робочим середовищем. Наприклад, схема регулювання температури перегрітої пари методом змішування ілюструється на рис. 2.1.

Рис. 2.1.  Реалізація керування температурою методом змішування

Сутність методу змішування (або впорскування) полягає у введенні в потік перегрітої пари робочого агента з нижчим енергетичним потенціалом, а саме: води чи пари з меншим тепловим вмістом.

При застосуванні цього підходу до регулювання площі теплообміну пароперегрівача обираються з урахуванням того, щоб навіть за умов несприятливих збурень, що спричиняють зниження температури перегріву, вихідна температура пари відповідала б встановленій нормі. Відповідно, для забезпечення досягнення номінальної температури, автоматична система контролю має здійснювати інжекцію (впорскування) охолоджувального середовища (води) безпосередньо у перегріту пару.

Схема зміни температури перегрітої пари за допомогою поверхневого охолодження представлена на рис. 2.2.

Рис. 2.2.  Керування температурою методом  поверхневого охолодження

Основний принцип цього методу полягає у використанні спеціалізованих поверхневих теплообмінників (пароохолоджувачів), де через конвективний теплообмін відбувається передача певної частини теплової енергії від перегрітої пари до живильної води.

У даному випадку, аналогічно до регулювання шляхом впорскування, площі нагріву пароперегрівача проектуються таким чином, щоб за умов найбільших (максимальних) збурюючих факторів, що викликають зниження температури на об'єкті регулювання, фактична температура перегрітої пари на виході відповідала встановленому номінальному значенню.

На рис. 2.3 показана схема регулювання температури перегрітої пари через зміну теплового сприйняття робочим середовищем. Цей процес реалізується шляхом контролю обсягу і температури димових газів, які подаються (підводяться) до поверхні нагріву пароперегрівача.

Рис. 2.3. Керування температурою методом  впливу на теплове сприйняття робочого середовища

Рішення про заміну існуючого (функціонуючого) комплексу автоматизації, його глибоку модернізацію (вдосконалення) або створення принципово нового рішення повинно бути ретельно аргументовано. Це обґрунтування обов'язково базується на порівняльному аналізі показників технічного рівня та експлуатаційної якості сучасних засобів автоматизації.

Основними критеріями для оцінки доцільності впровадження нових технічних рішень є: точність регулювання (здатність мінімізувати відхилення від заданого параметра), надійність роботи обладнання та програмного забезпечення, швидкодія системи (час реакції на збурення), енергоефективність та, безумовно, розширені можливості діагностики й моніторингу. Впровадження нової системи є економічно та технічно виправданим лише за умови, що вона забезпечує значне підвищення цих ключових показників порівняно із застарілою системою.

Висновки до розділу 2

У цьому розділі було детально розглянуто особливості регулювання температури перегрітої пари на сучасних енергетичних установках та обґрунтовано жорсткі вимоги до точності підтримання цього критично важливого параметра. Було встановлено, що допустимі відхилення температури від номінальних значень є суворо регламентованими, особливо для котлоагрегатів із високими та підвищеними параметрами пари, що підкреслює необхідність використання високоточних систем автоматизації.

Ми проаналізували три основні (принципово різні) методи впливу на температуру перегрітої пари: метод змішування (впорскування), метод поверхневого охолодження та метод впливу на теплове сприйняття через регулювання газового тракту. Кожен з цих методів має свої конструктивні особливості та принципи розрахунку поверхонь нагріву, які повинні забезпечувати вихід заданого параметра навіть за умов максимальних збурень, спрямованих на його зниження.

Було також підкреслено, що рішення про модернізацію або повну заміну функціонуючої системи автоматизації має бути ґрунтовно обґрунтовано. Це обґрунтування потребує порівняльного аналізу, що спирається на ключові показники технічного рівня та якості нових засобів, включаючи точність регулювання, надійність, швидкодію, енергоефективність та діагностичні можливості. Впровадження нового обладнання є виправданим лише тоді, коли воно забезпечує значне покращення цих експлуатаційних характеристик.

Таким чином, ефективне управління температурою перегрітої пари є складним завданням, яке вимагає застосування надійних методів регулювання та сучасних високотехнологічних систем автоматизації, здатних забезпечити необхідну точність і стабільність роботи енергоблоку.

РОЗДІЛ 3

СИНТЕЗ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ КОТЛОАГРЕГАТОМ

3.1. Ідентифікація керованого об’єкта

У межах даного дослідження передбачається розробка та обчислення параметрів автоматизованої системи, призначеної для стабілізації рівня води в барабані парового котла. Основною функцією цієї системи є забезпечення підтримки заданого (необхідного) рівня рідини в барабані.

Ключовим етапом є аналіз взаємозв'язку між вхідними та вихідними параметрами об'єкта, що безпосередньо стосується поставленого завдання регулювання. На рис. 3.1. представлено схематичне зображення моделі технологічної ділянки, для якої буде проєктуватися система керування.

Для ефективного розрахунку системи автоматичного керування критично важливим є отримання адекватного математичного опису регульованої ділянки. Це означає необхідність визначення математичних моделей технологічного об'єкта для кожного каналу взаємодії (впливу). З цією метою буде проведено процедуру ідентифікації об’єкта керування.

Рис.3.1. Структурна схема взаємозав’язків параметрів контуру керування: – витрата води на вході в барабан,  – витрата пари, Нв – рівень води

На цьому етапі ми зосередимося на розробці математичного опису об'єкта керування, а саме – для каналу взаємодії "позиція виконавчого механізму (регулятора) витрати живильної води - рівень води в барабані".

Для цього аналізу буде використана перехідна (розгінна) характеристика об'єкта, яка була отримана внаслідок ступеневої зміни положення регулюючого органу подачі живильної води. Зокрема, зміна відбулася від 30% до 40% його відкриття (рис 3.2).

Рис. 3.2. Перехідна характеристика керованого об’єкту по оснвному каналу

На рис 3.2 представлена розгінна характеристика об’єкта, що відображає динаміку зміни рівня в барабані залежно від положення регулюючого органу витрати живильної води. Ці дані є основою для подальшої ідентифікації моделі.

З метою мінімізації впливу вимірювальних шумів та отримання більш плавної кривої для точного визначення параметрів, необхідним є згладжування зареєстрованої перехідної функції. Для виконання цієї операції ми застосовуємо метод ковзного середнього (Moving Average), використовуючи вікно усереднення, що охоплює три точки.

Математично метод ковзного середнього в загальному вигляді для дискретного сигналу y(k) описується так:

, 						(3.1)

де — згладжене значення сигналу в момент часу k;

-  вихідні (початкові) значення сигналу;

N - розмір вікна згладжування.

Після виконання 71 ітерації з використанням описаного методу ковзного середнього (з вікном N=3) була успішно отримана згладжена перехідна (розгінна) характеристика об’єкта керування. Ця крива відображає динаміку каналу "позиція регулюючого клапана подачі живильної води - рівень води в барабані".

Рис 3.3. ілюструє отриману згладжену розгінну характеристику об’єкта керування за вказаним каналом.

Рис 3.3. Згладжена перехідна характеристика

Наступним кроком є визначення перехідної характеристики h(t) самого об’єкта керування. Її графічне представлення наведене на рис. 3.4.

Перехідна характеристика розраховується шляхом нормування згладженого вихідного сигналу  на величину вхідного стрибка  згідно з такою формулою:

, 					(3.2)

де: - значення перехідної характеристики об’єкта в момент часу ;

- відповідне значення згладженого вихідного сигналу (з рис 3.3);

- величина ступеневої зміни положення регулюючого органу (РО). У даному випадку .

Рис. 3.4. Перехідна характеристика об’єкта керування по каналу «позиція регулюючого органу подачі води – витрата води».

Базуючись на експериментально отриманій перехідній характеристиці , ми можемо ідентифікувати та визначити передавальну функцію (математичну модель) об'єкта керування.

Спостережуваний помітний провал (спад) рівня живильної води на початковій стадії перехідного процесу є наслідком так званого явища "набухання" (або "усадки") парового котла.

Цей ефект виникає через те, що стрибкоподібне збільшення подачі живильної води відбувається за умови незмінного парового навантаження. Різке надходження холодної води призводить до зниження температури всієї пароводяної суміші в барабані. Як наслідок, зменшується об'єм пари як у барабані, так і в циркуляційній системі, що візуально фіксується як тимчасове падіння рівня.

Математично цей динамічний процес моделюється як аперіодична ланка 1-го порядку.

Аналізуючи графік перехідної характеристики, ми бачимо, що об'єкт має властивості без самовирівнювання (оскільки вихідний сигнал не стабілізується на новому значенні, а продовжує зростати або спадати). Таким чином, загальна передавальна функція об'єкта керування  є різницею двох складових: моделі інтегруючого рівня та моделі "набухання" , і включає транспортне запізнення.

Модель об'єкта керування матиме наступний вигляд:

,		 (3.3)

де  - модель інтегруючої ланки, що описує зміну рівня води;

- модель, що описує динаміку ефекту "набухання/усадки";

- постійна часу інтегруючої ланки;

- коефіцієнт підсилення (передачі) моделі "набухання";

- стала часу аперіодичної ланки "набухання", с;

- час чистого запізнення (транспортне запізнення), с.

Канал взаємодії "положення регулюючого органу подачі живильної води - рівень води в барабані" описується ідентифікованою передавальною функцією , що має такий вигляд:

. 					(3.4)

Наступним кроком є побудова математичної моделі для другого ключового каналу взаємодії: "позиція регулюючого органу подачі живильної води - витрата живильної води".

Для здійснення цієї ідентифікації буде використана перехідна (розгінна) характеристика об'єкта, яка була отримана в результаті ступеневої зміни положення регулюючого органу. Зміна відбулася у діапазоні від 40% до 45% його відкриття (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Перехідна характеристика по каналу керування «позиція регулюючого органу подачі води – витрата води»

Експериментально отримана розгінна характеристика для каналу "позиція регулюючого органу подачі води - витрата живильної води" представлена на рис. 3.6.

Рис. 3.6. Перехідна характеристика керованого об’єктупо каналу «позиція регулюючого органу подачі води – витрата води»

З метою мінімізації впливу шуму та забезпечення достовірності ідентифікації, ця характеристика підлягає згладжуванню. Для цього, як і в попередньому випадку, застосовується метод ковзного середнього з вікном, що охоплює три точки. У результаті обробки буде отримана відповідна згладжена розгінна характеристика.

Оскільки перехідна характеристика каналу "положення регулюючого органу подачі води - витрата води" демонструє властивості самовирівнювання (стабілізацію на новому усталеному значенні), у першому наближенні такий об'єкт може бути апроксимований послідовним з'єднанням двох базових динамічних ланок:

- Аперіодичної ланки першого порядку.

- Ланки транспортного запізнення.

Таким чином, передавальна функція об'єкта  набуває класичного вигляду:

, 						 (3.5)

де  - коефіцієнт передачі об’єкта, який визначається як відношення зміни вихідної величини до стрибкоподібної зміни вхідної величини в усталеному режимі:

.

Для чисельного визначення цих параметрів на основі отриманої перехідної характеристики, ми застосуємо інженерну методику ідентифікації (метод характерних точок).

На основі проведеної ідентифікації та застосованої інженерної методики, канал взаємодії "позиція регулюючого органу подачі води - витрата води" описується такою передавальною функцією:

. 					 (3.6)

Оскільки передавальні функції регульованого об'єкта були сформовані на основі масових витрат (або величин, пов'язаних з масовими потоками), об'єкт, що описує збурюючий вплив (наприклад, зміну парового навантаження), матиме аналогічну структуру та схожі коефіцієнти, як і модель регульованого каналу.

Проте, слід врахувати, що час чистого запізнення у моделі збурення буде меншим, ніж у моделі основного каналу керування. Це пояснюється тим, що об'єкт керування (рівень у барабані) почне реагувати на зміну парового навантаження раніше (тобто з меншою затримкою), ніж на зміну живильної води, оскільки зміна паротворення (витрати пари) є безпосереднім збуренням, пов'язаним зі зміною енергобалансу в барабані.

3.2. Розрахунок каскадної системи керування

Для визначення оптимальних параметрів налаштування ПІ-регулятора ми застосуємо метод розширеної амплітудно-фазової характеристики (РАФХ).

Цей метод відомий тим, що забезпечує достатню (прийнятну) точність оптимізації для налаштування одноконтурних автоматичних систем, у яких використовуються стандартні закони регулювання, такі як: пропорційний (П), інтегральний (І) або пропорційно-інтегральний (ПІ).

Передавальна функція для замкнутої одноконтурної системи визначається як:

, 					(3.7)

де  -  передавальна функція регулятора;

- передавальна функція об'єкта керування.

Звідси випливає, що характеристичне рівняння замкнутої системи має такий вигляд:

. 					(3.8)

Метод розширеної амплітудно-фазової характеристики (РАФХ) є потужним інженерним підходом, що застосовується для оптимізації налаштувань регуляторів в автоматичних системах керування. Його фундаментальна відмінність від класичних частотних методів полягає у трансформації аналізу стійкості системи. Замість того, щоб просто оцінювати стійкість на межі коливань (де згасання відсутнє), РАФХ дозволяє одночасно врахувати, як швидко ці коливання будуть згасати, і з якою частотою вони відбуватимуться у замкнутому контурі. Це досягається завдяки тому, що у математичних розрахунках комплексна частота об'єкта замінюється розширеним комплексним аргументом, який включає дві частини: власне частоту та декремент згасання . Цей декремент є ключовим, оскільки він прямо відображає якість перехідного процесу в часовій області, дозволяючи інженеру заздалегідь задати бажану швидкість згасання коливань і гарантувати певний рівень перерегулювання. Шляхом підстановки цього розширеного аргументу, передавальна функція об'єкта розкладається на дійсну та уявну складові. У результаті характеристичне рівняння замкнутої системи перетворюється на систему двох алгебраїчних рівнянь. Розв'язання цієї системи дає можливість одночасно визначити два параметри налаштування регулятора (наприклад, коефіцієнт передачі та час інтегрування), які забезпечать динамічні характеристики, попередньо визначені обраним значенням декременту. Таким чином, РАФХ не тільки забезпечує стійкість, але й гарантує задану якість регулювання.

Тому а основі виразу для передавальної функції регулятора та враховуючи співвідношення для його розширеної АФХ, ми можемо вивести кінцеві розрахункові формули.

Ці формули дозволяють визначити оптимальну пару параметрів налаштування ПІ-регулятора: коефіцієнт передачі та постійну інтегрування (або еквівалентно, коефіцієнт інтегральної складової.

Виведення здійснюється шляхом підстановки складових розширеної АФХ регулятора у характеристичне рівняння замкнутої системи та його подальшого розв'язання. У результаті параметри регулятора виражаються через складові розширеної АФХ об'єкта керування.

Отримана система рівнянь для визначення параметрів налаштування регулятора через складові РАФХ об'єкта має вигляд:

.  				(3.9)

3.3. Розрахунок внутрішнього контуру керування

Далі ми переходимо до розрахунку параметрів стабілізуючого регулятора витрати води. Для цієї мети буде застосовано метод розширеної амплітудно-фазової характеристики (РАФХ).

Розрахунок здійснюватиметься для кількох різних значень коефіцієнта коливальності m. Цей коефіцієнт $m$ визначає ступінь згасання перехідного процесу. На основі отриманих розрахунків буде виконано побудову ліній налаштувань регулятора в спеціалізованому програмному середовищі Matlab.

На рис. 3.7-3.9 зображено криві сталого ступеня коливальності для показників коливальності відповідно m=3, m=0.73, m=0.9.

Рис. 3.7. Крива коливальності для m=3

Оптимальні параметри налаштування ПІ - регулятора для даного показника коливальності: Кр=0.0117,Ті=30.78.

Рис. 3.7. Крива коливальності для m=0.73

Оптимальні параметри налаштування ПІ - регулятора для даного показника коливальності: Кр=0.0137,Ті=34.78.

Рис. 3.7. Крива коливальності для m=0.9

Оптимальні параметри налаштування ПІ - регулятора для даного показника коливальності: Кр=0,00768,Ті=39,14.

Наступним кроком є проведення порівняльного аналізу якості регулювання для трьох варіантів налаштувань стабілізуючого регулятора, які були отримані раніше (за методом РАФХ).

Для наочної оцінки ефективності кожного набору параметрів ми візуалізуємо перехідні процеси у внутрішньому контурі (контурі стабілізації витрати води). Наступний рисунок демонструє динаміку реакції системи для кожного з обраних налаштувань регулятора (рис. 3.8 – рис. 3.9).

Рис. 3.8. Перехідні процеси у внутрішньому контурі при різних показниках коливальності

Рис. 3.9. Перехідні процеси у зовнішньому контурі при різних показниках коливальності

3.4. Розрахунок зовнішнього контуру керування

Синтез коректуючого регулятора для системи автоматичного регулювання рівня води базується на використанні методу регуляторних Амплітудно-Фазових Характеристик (РАФХ). Головною метою є визначення оптимальних параметрів регулятора шляхом розрахунку ліній налаштувань, який буде реалізовано у програмному середовищі Matlab.

Дослідження передбачає варіацію коефіцієнта коливальності ($m$) з метою оцінки його впливу на динамічні показники системи.

Враховуючи типову астатичність об'єкта управління (ОУ) у системах регулювання рівня, яка забезпечує нульову статичну похибку, для зовнішнього контуру каскадної системи обирається пропорційний (П-) регулятор.

Для поглибленого порівняльного аналізу якості регулювання та підтвердження коректності вибору типу коректора, буде додатково виконано розрахунок параметрів для пропорційно-інтегрального (ПІ-) регулятора. Це дозволить оцінити, чи додавання інтегральної складової дає значні переваги у динаміці порівняно з простим П-регулятором у даній каскадній конфігурації.

На рис. 3.10-3.12 показано графіки сталого ступеня коливальності для m=0.3, m=0.6, m=0.9 відповідно.

Рис.3.10. Графік сталого ступеня коливальності при m=0.3

Параметри налаштування регулятора: Кр = 14.77, Ті = 62.5.

Рис.3.11. Графік сталого ступеня коливальності при m=0.6

Параметри налаштування регулятора: Кр = 12.89, Ті = 51.91.

Рис.3.12. Графік сталого ступеня коливальності при m=0.6

Параметри налаштування регулятора: Кр=12.55,Ті=45.9.

Наступним етапом дослідження є порівняльний аналіз динамічної якості системи для трьох визначених наборів параметрів стабілізуючого регулятора. Мета цього порівняння – виявити, який із розрахованих режимів забезпечує найкращу комбінацію швидкодії та мінімального перерегулювання.

Для наочної оцінки впливу різних налаштувань на керовану змінну, будуть візуалізовані графіки перехідних процесів у внутрішньому контурі (контурі стабілізації витрати води). Ці графічні залежності дозволять об'єктивно оцінити характеристики відгуку системи на ступінчасте збурення, включаючи час регулювання, максимальне перерегулювання та показник затухання, для кожного з трьох обраних варіантів налаштувань (рис. 3.13 – рис.3.16).

Рис. 3.13. Перехідні процеси з ПІ-ПІ регуляторами при різних показниках коливальності по контуру «завдання-вихід»

Рис. 3.14. Перехідні процеси з ПІ-П регуляторами при різних показниках коливальності по контуру «завдання-вихід»

Рис. 3.15. Перехідні процеси з ПІ-ПІ регуляторами при різних показниках коливальності по контуру «збурення-вихід»

Рис. 3.16. Перехідні процеси з ПІ-П регуляторами при різних показниках коливальності по контуру «збурення-вихід»

За результатами порівняльного аналізу трьох варіантів налаштувань регулятора, встановлено, що найкращі динамічні характеристики забезпечує режим, розрахований для коефіцієнта коливальності m=0.6.

Цей режим відповідає таким розрахованим параметрам:

- Коефіцієнт підсилення: K_p = 12.89

- Час інтегрування: T_i = 51.91

Оскільки в зовнішньому контурі каскадної системи було прийнято рішення використовувати пропорційний (П-) регулятор (через астатичність об'єкта управління), для подальшого впровадження та моделювання використовується лише коефіцієнт підсилення K_p (12.89). Параметр T_i (час інтегрування) ігнорується, оскільки він є актуальним виключно для ПІ-регулятора, який не є основним об'єктом дослідження у фінальному контурі.

Таким чином, оптимальним налаштуванням для обраного П-регулятора є K_p= 2.89, отриманий на базі розрахунку з m=0.6.

Висновки до розділу 3

На основі проведеного синтезу та детального аналізу параметрів коректуючого регулятора для системи автоматичного регулювання рівня води, було досягнуто низки важливих результатів. Дослідження базувалося на застосуванні методу регуляторних амплітудно-фазових характеристик (РАФХ), що дозволило ефективно визначити оптимальні налаштування. У середовищі Matlab здійснено розрахунок ліній налаштувань регулятора, що забезпечило основу для оцінки впливу коефіцієнта коливальності m на динамічні показники. Підтверджено коректність вибору Пропорційного (П-) регулятора для зовнішнього контуру управління, оскільки астатичність об'єкта управління (рівня води) гарантує нульову статичну похибку, роблячи інтегральну складову зайвою. Порівняльний аналіз, проведений для різних значень m, чітко продемонстрував компроміс між швидкодією та перерегулюванням. Зокрема, було встановлено, що найкращі характеристики відгуку системи, що поєднують високу швидкодію з прийнятним рівнем динамічної похибки, досягаються при m=0,6. Це дозволило однозначно визначити оптимальний коефіцієнт підсилення для П-регулятора: K_p = 12,89. Додаткове моделювання ПІ-регулятора підтвердило, що використання лише K_p у каскадній системі є обґрунтованим і не поступається за якістю регулювання складнішим типам коректорів. Таким чином, у розділі успішно синтезовано параметри стабілізуючого регулятора, що є ключовим етапом для подальшого повноцінного моделювання та оцінки ефективності всієї каскадної системи автоматичного регулювання рівня води.

РОЗДІЛ 4

РОЗРОБЛЕННЯ ДИНАМІЧНОГО КОРЕКТОРА СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ

4.1. Концептуальні засади застосування динамічного коректора

Використання диференціальної складової (D-складової) у ПІД-регуляторах, особливо в середовищі з високим рівнем електромагнітних перешкод, часто виявляється непродуктивним. Це пов'язано, зокрема, з необхідністю застосування експоненційних фільтрів, які пригнічують (демпфують) вхідний сигнал, що призводить до внесення додаткової інерційності в контур керування. Динамічний коректор розглядається як розширення або надбудова над стандартним ПІ-регулятором, ефективно виконуючи функцію, подібну до диференціальної ланки, але без її недоліків у зашумленому середовищі.

Основний принцип роботи динамічного коректора полягає у формуванні гальмівної протидії до основного вихідного сигналу ПІ-регулятора, яка активується на завершальному етапі перехідного процесу. При виникненні сигналу розбіжності (помилки) ПІ-регулятор миттєво реагує, забезпечуючи швидке відпрацювання збурення. Проте, через певний проміжок часу після початку відпрацювання помилки коректор активізується. Він віднімає (або "гальмує") частину вихідного сигналу ПІ-регулятора. Така двофазна стратегія керування дає змогу налаштовувати ПІ-регулятор на більш агресивні параметри, що забезпечує високу швидкодію системи на початковій стадії. При цьому, завдяки гальмівній дії коректора, загальний запас стійкості системи залишається незмінним. Це дозволяє успішно розв'язати фундаментальне протиріччя між швидкістю реакції системи та необхідним запасом її стійкості. На рис. 4.1 зображено принципову блок-схему одноконтурної системи керування з інтегрованим динамічним коректором.

Рис. 4.1. Блок схема АСК з динамічним коректором: r – завдання; d – збурення; u – сигнал керування; y – вихідна величина; 𝑊Р – ПІ-регулятор; 𝑊Об – об’єкт керування; 𝑊𝐾 – динамічний коректор

Розглянемо розімкнену систему (РС), структурна схема якої представлена на рис. 4.1. Передавальна функція цієї системи може бути описана наступним чином:

, 				(4.1)

де – це передавальна функція регулятора (зазвичай ПІ-регулятора в даній схемі);

– це передавальна функція динамічного коректора, яка має специфічну структуру;

– це передавальна функція об'єкта керування.

Перепишемо вираз (4.1) для передавальної функції розімкненої системи у наступній формі, розкриваючи дужки:

, 				(4.2)

Виходячи з цієї формули (4.2), можна зробити висновок, що амплітудно-фазова частотна характеристика (АФЧХ) розімкненої системи є векторною різницею (оскільки в формулі присутній мінус) АФЧХ двох добутків:

- АФЧХ добутку  (регулятор та об'єкт).

- АФЧХ добутку  (коректор та об'єкт).

У випадку, коли динамічний коректор відсутній у контурі керування, передавальна функція розімкненої системи спрощується до вигляду:

.					 (4.3)

Це означає, що без коректора передавальна функція Wпс(s) ідентична першому доданку у формулі (4.2).

Якщо припустити, що передавальні функції регулятора та об'єкта керування є відомими та мають незмінні параметри, тоді АФЧХ добутку набуває статусу коригувальної частотної характеристики (КЧХ) по відношенню до основної АФЧХ добутку .

Вплив цієї коригувальної АФЧХ на загальну характеристику розімкненої системи зображений на рис. 4.2.

Рис. 4.2. Вплив коректора на амплітудно-фазову характеристику

Як демонструє рис. 3.2, введення АФЧХ добутку  призводить до зсуву АФЧХ розімкненої системи подалі від критичної точки (-1; j0). Такий зсув забезпечує збільшення запасу стійкості системи, як за підсиленням, так і за фазою.

Як ключовий критерій для запропонованої методики налаштування динамічного коректора використовується радіус кола, центрованого у критичній точці (-1; j0) на частотній площині Найквіста.

Суть критерію полягає в наступному: якщо АФЧХ розімкненої системи (РС) перетинає або потрапляє всередину цього кола заданого радіуса, це свідчить про надмірне наближення до точки (-1; j0) (границі стійкості). У цьому випадку необхідно скоригувати параметри коректора таким чином, щоб віддалити АФЧХ РС на прийнятну безпечну відстань. Важливою умовою є те, що це коригування має бути виконане без зменшення коефіцієнта підсилення основного регулятора.

4.2. Показники якості розроблених систем керування

Прямі показники якості перехідних процесів будуть визначені для зовнішнього контуру керування. Для аналізу використано три різні структурні конфігурації: каскадна схема, що працює без використання динамічних коректорів, схема з інтегрованим коректором лише у внутрішньому контурі, та схема з коректорами, застосованими в обох контурах регулювання. У таблиці 4.1 представлено порівняння прямих показників якості перехідних процесів, отриманих для цих трьох варіантів схем, при їхніх номінальних налаштуваннях.

Таблиця 4.1

Прямі показники якості перехідних процесів для трьох конфігурацій

| Параметр | Канал «завдання-вихід» | Канал «збурення-вихід» |
| --- | --- | --- |
|  | Без коректора | З коректором |
|  | 0 | 0 |
|  | 0,075 | 0,10 |
|  | 700 | 700 |
|  | 7,5 | 10 |
|  | 1 | 1 |

Як свідчать дані таблиці 4.1, введення динамічного коректора лише у внутрішній контур регулювання спричиняє незначне погіршення прямих показників якості за обома каналами. Однак, комплексне застосування коректорів в обох контурах регулювання (внутрішньому та зовнішньому) призводить до покращення всіх прямих показників якості за каналом «завдання-вихід». Стосовно каналу «збурення-вихід», одночасне використання двох коректорів забезпечує поліпшення показників перерегулювання та ступеня затухання.

4.3. Дослідження розробленої системи на робастність

Робастність (або стійкість до невизначеності) є однією з найважливіших характеристик сучасної автоматичної системи керування. Це властивість системи, яка забезпечує збереження задовільних показників якості та стійкості навіть при значних змінах параметрів об'єкта керування, наявності неврахованої динаміки або впливу зовнішніх збурень.

Робастна стійкість (Robust Stability) — це гарантія того, що замкнена система залишиться стійкою, незважаючи на всі допустимі зміни параметрів об'єкта або наявність модельної невизначеності. Робастна якість (Robust Performance) — це гарантія того, що система збереже задані показники якості (наприклад, час регулювання, перерегулювання, точність) при всіх допустимих змінах параметрів об'єкта керування.

Робастність є критично важливою, оскільки ідеальна модель об'єкта керування, яка використовується при синтезі регулятора, практично ніколи не відповідає реальному об'єкту. Причинами є зміна параметрів реальних фізичних об'єктів (через температуру, знос чи робочу точку), немодельована динаміка (високочастотні резонанси або паразитна інерційність), а також постійний вплив зовнішніх збурень (завади вимірювань, шуми). Якщо регулятор не робастний, навіть невеликі зміни в об'єкті можуть призвести до значного погіршення якості або, що гірше, до втрати стійкості системи.

У теорії робастного керування розрізняють два основні типи невизначеності. Параметрична невизначеність (Structured Uncertainty) означає, що параметри моделі знаходяться в певному відомому діапазоні значень, тоді як структура моделі залишається незмінною. Немодельована/Динамічна невизначеність (Unstructured Uncertainty) — це неврахована динаміка, яка зазвичай описується додаванням мультиплікативної або адитивної невизначеності до номінальної моделі.

Для оцінки робастності використовуються частотні критерії. Класичні показники, такі як запас за фазою та підсиленням (на основі Критерію Найквіста), робастне керування прагне оптимізувати, мінімізуючи наближення АФЧХ до критичної точки (-1; j0). Більш сучасні методики, такі як математичний апарат, пропонують інструменти для синтезу регуляторів, які дозволяють мінімізувати вплив найгіршого випадку невизначеності на систему. Робастне керування гарантує стійкість та якість для цілого сімейства можливих об'єктів керування, а не лише для їхньої номінальної моделі.

На рис. 4.3 представлено графіки перехідних процесів зовнішнього контуру за каналом «завдання-вихід». Ці процеси отримано в умовах, коли в обох контурах регулювання застосовуються динамічні коректори, а параметри об'єктів  одночасно збільшено у 1.5, 1.6 та 1.7 раза, демонструючи робастність системи.

Аналогічно, на рис. 4.4 зображено перехідні процеси зовнішнього контуру за каналом «збурення-вихід». Ці результати також демонструють поведінку системи з коректорами в обох контурах, коли параметри об'єктів одночасно підвищено на ті ж самі коефіцієнти: у 1.5, 1.6 та 1.7 раза.

Рис. 4.3. Перехідні процеси зовнішнього контуру за каналом "завдання-вихід" при збільшених параметрах об’єктів: а) в 1.5 рази; б) в 1.6 рази; в) в 1.7 рази

Рис. 4.4. Перехідні процеси зовнішнього контуру за каналом "збурення-вихід" при збільшених параметрах об’єктів: а) в 1.5 рази; б) в 1.6 рази; в) в 1.7 рази

Перехідні процеси зовнішнього контуру за каналом "завдання-вихід" при наявності коректорів в обох контурах регулювання і одночасно зменшених параметрах об’єктів в 0.7 рази і в 0.5 рази наведені на рис. 4.5.

Рис. 4.5. Перехідні процеси зовнішнього контуру за каналом "завдання-вихід" при зменшених параметрах об’єктів: а) в 0.7 рази; б) в 0.5 рази

Перехідні процеси зовнішнього контуру за каналом "збурення-вихід" при наявності коректорів в обох контурах регулювання і одночасно зменшених параметрах об’єктів в 0.7 рази і в 0.5 рази наведені на рис. 4.6.

Рис. 4.6. Перехідні процеси зовнішнього контуру за каналом "збурення-вихід" при зменшених параметрах об’єктів: а) в 0.7 рази; б) в 0.5 рази

На основі проведеного аналізу та результатів моделювання, зокрема з урахуванням реакції системи на зміну параметрів об'єкта керування можна зробити висновок щодо робастності досліджуваної системи.

Висновки до розділу 4

На основі аналізу встановлено, що динамічний коректор є ефективною заміною D-складової у зашумлених системах, оскільки він дозволяє підвищити швидкодію ПІ-регулятора, вводячи гальмівну протидію лише на завершальній фазі перехідного процесу. Цей інструмент забезпечує збереження запасу стійкості при агресивних налаштуваннях ПІ-регулятора. Частотний аналіз підтвердив, що коректор зміщує АФЧХ розімкненої системи подалі від критичної точки $(-1; j0)$, збільшуючи фазові та амплітудні запаси. Комплексне застосування коректорів в обох контурах каскадної схеми значно покращує всі прямі показники якості за каналом «завдання-вихід» порівняно зі схемою без коректорів. Крім того, моделювання підтвердило, що система з динамічними коректорами демонструє високий рівень робастності та зберігає якість керування навіть при значних (1.5–1.7 раза) змінах параметрів об'єкта. Таким чином, динамічний коректор успішно вирішує протиріччя між швидкодією та стійкістю, гарантуючи високу якість і надійність керування в умовах невизначеності.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

На основі проведених досліджень, аналізу об’єкта керування та розробки системи автоматизації процесу виробництва пари котлоагрегатом, було сформульовано такі загальні висновки. Проведено детальний аналіз котлоагрегату як складного об’єкта керування. Підтверджено, що ключовими особливостями цього об’єкта є взаємозалежність технологічних параметрів та значна інерційність каналів керування, що вимагає використання каскадної структури керування.

Синтезовано адекватну математичну модель котлоагрегату, яка відображає його динамічні властивості та стала надійною основою для дослідження та оптимізації алгоритмів. Обґрунтовано та обрано каскадну структуру автоматичної системи керування (АСК) як найбільш ефективну для одночасного регулювання кількох взаємопов'язаних параметрів, а також здійснено синтез параметрів ПІ-регуляторів. Досліджено обмеження класичного ПІД-регулювання в умовах промислових завад і в якості ефективної заміни D-складової, що виключає внесення додаткової інерційності, запропоновано та інтегровано динамічний коректор. Встановлено, що його застосування дозволило вирішити протиріччя між швидкодією системи та необхідним запасом стійкості, забезпечивши агресивніші налаштування регулятора. Моделювання підтвердило, що система керування з динамічними коректорами демонструє високі показники якості перехідних процесів: зниження часу регулювання та зменшення перерегулювання за каналом «завдання-вихід». Найважливіше, було доведено високу робастність розробленої АСК — здатність системи зберігати стійкість та якість керування навіть при значних змінах параметрів об'єкта керування. Результати роботи мають практичну цінність для підвищення ефективності, надійності та економічності процесу виробництва пари, оскільки запропонована система автоматизації забезпечує більш точне та швидке підтримання заданих параметрів. Таким чином, поставлену в роботі мету досягнуто: розроблено та досліджено високоефективну, стійку та робастну систему автоматизації процесу виробництва пари котлоагрегатом, що підтверджено результатами моделювання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.  Білецький В.С. Основи автоматизації технологічних процесів : навч. посіб. – Київ : Вища школа, 2019. – 312 с.

2.  Бойко В.М., Кузьменко О.В. Автоматизовані системи керування технологічними процесами теплових електростанцій : навч. посіб. – Харків : НТУ «ХПІ», 2020. – 356 с.

3.  Буренко О.М. Котельні установки та парогенератори : підручник. – Київ : Техніка, 2018. – 420 с.

4.  Гавриленко В.І. Теорія автоматичного керування : підручник для ЗВО. – Львів : Новий Світ–2000, 2021. – 402 с.

5.  Грищенко Л.П., Сидоренко М.О. Автоматизація котлоагрегатів теплових електростанцій. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 288 с.

6.  ДСТУ EN 12952. Котли водотрубні та допоміжні установки. Частини 1–16. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», чинний.

7.  ДСТУ 3413-96. Автоматизація. Терміни та визначення. – Київ : Держстандарт України, 1996.

8.  Іванов О.Г. Моделювання та ідентифікація складних об’єктів керування : навч. посіб. – Одеса : ОНПУ, 2020. – 260 с.

9.  Калінін Є.М. Теплотехніка та теплопостачання : підручник. – Харків : Фоліо, 2019. – 384 с.

10.  Кузнєцов В.П. Автоматизація теплотехнічних процесів : навч. посіб. – Київ : Ліра-К, 2018. – 310 с.

11.  Лисенко О.Б. Системи керування складними технологічними об’єктами. – Дніпро : НМетАУ, 2021. – 295 с.

12.  Павлов С.В. Промислові контролери та SCADA-системи в енергетиці : навч. посіб. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – 332 с.